## Расчет потр.Кот№24
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Источники | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Kvs регулятора СО, м3/ч | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Регулятор напора на вводе потребителя | Напор регулятора на вводе потребителя, м | Kvs регулятора на вводе потребителя, м3/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Время остывания, ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | ID ЦТП | Название ЦТП | Квартал
6 | МБОУ СОШ № 10 К1 ввод1 | МБОУ СОШ № 10 К1ввод1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 45 | 95 | 0.09 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.4 | 3.6 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.4 | 17.7 | 0 | 0 | 12.745 | 1 | 0 | 4.912 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.6 | 1 |  | 3.5999 | 3.5999 | 0.0893 | 5.911 | 18.96 | 13.04 | 12.96 | 7.04 | 0 | 0 | 4.31 | 141.5 |  | -1.6 | 14 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.92774 | 20.1971
8 | МБОУ СОШ № 10 К1 ввод2 | МБОУ СОШ № 10 К1 ввод2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 45 | 95 | 0.09 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 3.6 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 17.6 | 0 | 0 | 12.897 | 1 | 0 | 4.685 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.6 | 1 |  | 3.6001 | 3.6001 | 0.0889 | 5.685 | 18.84 | 13.16 | 12.84 | 7.16 | 0 | 0 | 6.6 | 184.5 |  | -1.75 | 14 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.90753 | 19.9847
10 | МБОУ СОШ № 10 Корп.2. | МБОУ СОШ № 10 Корп.2. | 1 | 1 | 6 | 3 | 45 | 95 | 0.062 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.2 | 69.4 | 2.48 | 1 | 0.99 | 94.2 | 69.4 | 17.7 | 0 | 0 | 10.865 | 1 | 0 | 4.414 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.48 | 1 |  | 2.48 | 2.48 | 0.0615 | 5.414 | 18.71 | 13.29 | 12.71 | 7.29 | 0 | 0 | 4.12 | 138 |  | -1.63 | 14 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.9329 | 13.8882

## Расчет потр.Кот.№21
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Источники | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Kvs регулятора СО, м3/ч | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Регулятор напора на вводе потребителя | Напор регулятора на вводе потребителя, м | Kvs регулятора на вводе потребителя, м3/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Время остывания, ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | ID ЦТП | Название ЦТП | Квартал
8 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод1 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 45 | 95 | 0.01 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 0.4 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 17.6 | 0 | 0 | 3.952 | 1 | 0 | 6.56 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.0099 | 7.56 | 23.78 | 16.22 | 12.78 | 5.22 | 0 | 0 | 4.92 | 73.7 |  | -1.74 | 19 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.92757 | 1.8598
10 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод2 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 45 | 95 | 0.046 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.1 | 69.3 | 1.84 | 1 | 0.99 | 94.1 | 69.3 | 17.7 | 0 | 0 | 8.502 | 1 | 0 | 6.48 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.84 | 1 |  | 1.8401 | 1.8401 | 0.0456 | 7.48 | 23.74 | 16.26 | 12.74 | 5.26 | 0 | 0 | 4.92 | 82.6 |  | -1.66 | 19 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.91779 | 8.6079
14 | МБДОУ ДС №43 Корп2 | МБДОУ ДС №43 Корп2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 45 | 95 | 0.023 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.8 | 0.92 | 1 | 1 | 94.7 | 69.8 | 17.9 | 0 | 0 | 5.928 | 1 | 0 | 6.852 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.92 | 1 |  | 0.9199 | 0.9199 | 0.0229 | 7.852 | 23.93 | 16.07 | 13.93 | 6.07 | 0 | 0 | 2.04 | 29.9 |  | -1.47 | 19 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.96778 | 4.3601

## Расчет сети Кот.№24
Sys | Номер источника | Источники | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Объем тр-да | Материальная хар-ка | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Геодезическая отметка начала участка, м | Геодезическая отметка конца участка, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | ВБР | Вид сети
3 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | Кот.№24 | т1 | 99 | 0.08 | 0.08 | 0.99526 | 15.84 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9.68 | -9.68 | 0.634 | 0.634 | 12 | 12.366 | 5.634 | 4 | 20 | 19.366 | 12.634 | 12 | 8 | 6.733 | 6.218 | 6.218 | 2.887 | 2.887 | 101.887 | 101.887 | 140540.3 | 103469.8 | 0.03326 | 0.03326 | 0.549 | -0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.11 | 3238.03 | 95 | 94.54 | 68.95 | 68.62 | -14.77 | Сталь | 0.051 | 17 | 5.8232 | 0.17173 | 0.102 | 0.010098 | 0 | 0.052287 | 0.94771 | отопл.
5 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т1 | т2 | 35 | 0.065 | 0.065 | 0.23228 | 4.55 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7.2 | -7.2 | 0.385 | 0.385 | 12.366 | 12.981 | 7.019 | 5.634 | 19.366 | 18.981 | 13.019 | 12.634 | 6.733 | 5.962 | 10.355 | 10.355 | 2.201 | 2.201 | 37.201 | 37.201 | 128657 | 94721 | 0.03545 | 0.03545 | 0.618 | -0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.49 | 1037.82 | 94.54 | 94.35 | 69.03 | 68.88 | -14.89 | Сталь | 0.051 | 17 | 5.1825 | 0.19296 | 0.102 | 0.00357 | 0 | 0.016451 | 0.98355 | отопл.
7 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т2 | МБОУ СОШ № 10 К1ввод1 | 7.5 | 0.065 | 0.065 | 0.049775 | 0.975 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.5999 | -3.5999 | 0.025 | 0.025 | 12.981 | 12.956 | 7.044 | 7.019 | 18.981 | 18.956 | 13.044 | 13.019 | 5.962 | 5.911 | 2.637 | 2.637 | 2.16 | 2.16 | 9.66 | 9.66 | 64326.6 | 47994.2 | 0.03611 | 0.03611 | 0.309 | -0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.57 | 223.47 | 94.35 | 94.26 | 69.45 | 69.38 | -14.9 | Сталь | 0.051 | 17 | 5.1825 | 0.19296 | 0.102 | 0.000765 | 0 | 0.0035253 | 0.99647 | отопл.
9 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т2 | МБОУ СОШ № 10 К1 ввод2 | 50.5 | 0.065 | 0.065 | 0.33515 | 6.565 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.6001 | -3.6001 | 0.139 | 0.139 | 12.981 | 12.842 | 7.158 | 7.019 | 18.981 | 18.842 | 13.158 | 13.019 | 5.962 | 5.685 | 2.637 | 2.637 | 2.16 | 2.16 | 52.66 | 52.66 | 64330.4 | 47997 | 0.03611 | 0.03611 | 0.309 | -0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.32 | 1498.47 | 94.35 | 93.78 | 69.09 | 68.67 | -14.9 | Сталь | 0.051 | 17 | 5.1825 | 0.19296 | 0.102 | 0.005151 | 0 | 0.023737 | 0.97626 | отопл.
11 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т1 | МБОУ СОШ № 10 Корп.2. | 39 | 0.04 | 0.04 | 0.098018 | 3.12 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2.48 | -2.48 | 0.66 | 0.66 | 12.366 | 12.707 | 7.293 | 5.634 | 19.366 | 18.707 | 13.293 | 12.634 | 6.733 | 5.414 | 16.43 | 16.43 | 1.147 | 1.147 | 40.147 | 40.147 | 72013 | 53729.1 | 0.04183 | 0.04183 | 0.562 | -0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.32 | 589.63 | 94.54 | 94.18 | 69.39 | 69.15 | 0.81 | Сталь | 0.051 | 17 | 4.1864 | 0.23887 | 0.102 | 0.003978 | 0 | 0.014808 | 0.98519 | отопл.
[9 empty] | 1.7105 | 31.05
|  |  | Норм. п-ка ХВО | 0.012829
|  |  | Норм. авар. п-ка | 0.03421
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
|  |  | 1.4886 | 0.097845

## Расчет сети Кот.№21
Sys | Номер источника | Источники | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Объем тр-да | Материальная хар-ка | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Разделитель зон статического напора | Опции | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Толщина стенки подающего тр-да, мм | Толщина стенки обратного тр-да, мм | Включать в расчет нормативных тепловых потерь | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Геодезическая отметка начала участка, м | Геодезическая отметка конца участка, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Время остывания, ч | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | ВБР | Вид сети
3 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | Кот.№21 | т1 | 1.5 | 0.07 | 0.07 | 0.011545 | 0.21 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 |  |  |  | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 3.16 | -3.16 | 0.005 | 0.005 | 14 | 13.995 | 6.005 | 6 | 24 | 23.995 | 16.005 | 16 | 8 | 7.989 | 1.385 | 1.385 | 2.356 | 2.356 | 3.856 | 3.856 | 52432.8 | 38602.5 | 0.03565 | 0.03565 | 0.234 | -0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | 27.44 | 95 | 94.99 | 68.93 | 68.92 | 0.92 | [9 empty] | Сталь | 0.051 |  |  | 26 | 5.4085 | 0.18489 | 0.22644 | 0.0003397 | 0 | 0.0016667 | 0.99833 | отопл.
5 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т1 | т2 | 25.2 | 0.07 | 0.07 | 0.19396 | 3.528 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 |  |  |  | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 3.16 | -3.16 | 0.038 | 0.038 | 13.995 | 13.956 | 6.044 | 6.005 | 23.995 | 23.956 | 16.044 | 16.005 | 7.989 | 7.913 | 1.385 | 1.385 | 2.356 | 2.356 | 27.556 | 27.556 | 52432.8 | 39120.2 | 0.03565 | 0.03565 | 0.234 | -0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.36 | 462.37 | 94.99 | 94.76 | 69.07 | 68.93 | 0.92 | [9 empty] | Сталь | 0.051 |  |  | 26 | 5.4085 | 0.18489 | 0.22644 | 0.0057063 | 0 | 0.028 | 0.972 | отопл.
7 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т2 | т3 | 37 | 0.05 | 0.05 | 0.1453 | 3.7 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 |  |  |  | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 10 | 11 |  |  | 2.2401 | -2.2401 | 0.159 | 0.159 | 13.956 | 12.797 | 5.203 | 6.044 | 23.956 | 23.797 | 16.203 | 16.044 | 7.913 | 7.595 | 4.128 | 4.128 | 1.526 | 1.526 | 38.526 | 38.526 | 52037.4 | 38825.2 | 0.03932 | 0.03932 | 0.325 | -0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.77 | 599.84 | 94.76 | 94.34 | 69.08 | 68.81 | 0.85 | [9 empty] | Сталь | 0.051 |  |  | 26 | 4.575 | 0.21858 | 0.22644 | 0.0083784 | 0 | 0.034776 | 0.96522 | отопл.
9 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т3 | К1 | 5 | 0.032 | 0.032 | 0.0080425 | 0.32 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 |  |  |  | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 11 | 11 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.009 | 0.009 | 12.797 | 12.789 | 5.211 | 5.203 | 23.797 | 23.789 | 16.211 | 16.203 | 7.595 | 7.578 | 1.496 | 1.496 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | 5.8 | 14519.6 | 10833.1 | 0.04798 | 0.04798 | 0.142 | -0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.44 | 69.98 | 94.34 | 94.07 | 68.93 | 68.76 | 0.78 | [9 empty] | Сталь | 0.051 |  |  | 26 | 3.8897 | 0.25709 | 0.22644 | 0.0011322 | 0 | 0.0039955 | 0.996 | отопл.
11 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т3 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод2 | 18.9 | 0.05 | 0.05 | 0.07422 | 1.89 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 |  |  |  | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 11 | 11 |  |  | 1.8401 | -1.8401 | 0.057 | 0.057 | 12.797 | 12.74 | 5.26 | 5.203 | 23.797 | 23.74 | 16.26 | 16.203 | 7.595 | 7.48 | 2.806 | 2.806 | 1.515 | 1.515 | 20.415 | 20.415 | 42744.9 | 31892.1 | 0.03961 | 0.03961 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.6 | 307.77 | 94.34 | 94.09 | 69.32 | 69.15 | 0.85 | [9 empty] | Сталь | 0.051 |  |  | 26 | 4.575 | 0.21858 | 0.22644 | 0.0042798 | 0 | 0.017764 | 0.98224 | отопл.
12 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | К1 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод1 | 5 | 0.032 | 0.032 | 0.0080425 | 0.32 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 |  |  |  | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 11 | 11 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.009 | 0.009 | 12.789 | 12.78 | 5.22 | 5.211 | 23.789 | 23.78 | 16.22 | 16.211 | 7.578 | 7.56 | 1.496 | 1.496 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | 5.8 | 14369.6 | 10833.1 | 0.04798 | 0.04798 | 0.142 | -0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.11 | 70.21 | 94.07 | 93.81 | 69.11 | 68.93 | 0.78 | [9 empty] | Сталь | 0.051 |  |  | 26 | 3.8897 | 0.25709 | 0.22644 | 0.0011322 | 0 | 0.0039955 | 0.996 | отопл.
15 | 1 | 1 | ФИЛИАЛ ООО «КТИ» «Т Т С» | т2 | МБДОУ ДС №43 Корп2 | 3.2 | 0.032 | 0.032 | 0.0051472 | 0.2048 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 |  |  |  | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0.9199 | -0.9199 | 0.031 | 0.031 | 13.956 | 13.926 | 6.074 | 6.044 | 23.956 | 23.926 | 16.074 | 16.044 | 7.913 | 7.852 | 7.585 | 7.585 | 0.835 | 0.835 | 4.035 | 4.035 | 33388.3 | 24911 | 0.046 | 0.046 | 0.326 | -0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 45.4 | 94.76 | 94.68 | 69.76 | 69.71 | 0.79 | [9 empty] | Сталь | 0.051 |  |  | 26 | 3.8903 | 0.25705 | 0.22644 | 0.0007246 | 0 | 0.0025575 | 0.99744 | отопл.
[9 empty] | 0.44626 | 10.1728
|  |  | Норм. п-ка ХВО | 0.0033469
|  |  | Норм. авар. п-ка | 0.0089252
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
|  |  | 1.2297 | 0.062783

## РЭТС Кот.№24
Адрес | Вектор, км. (li) | Длина участка сети, км. (lc) | Нагрузка, Гкал/ч | М.т.н по век.Zt, (Гкм/час) | М.т.н по сети, Zc, (Гкм/час) | Rср. (км.) | Значения показателя конфи-ии тепл. сети X | Значения показателя конфигурации тепловой сети
МБОУ СОШ № 10 К1 ввод2 | 0.12235 | 0.19 | 0.09 | 0.011011 | 0.0171 | 0.12235 | 1.553 | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,
МБОУ СОШ № 10 К1 ввод1 | 0.11013 | 0.15 | 0.09 | 0.0099114 | 0.0135 | 0.11013 | 1.3621 | тр, тепла и мат, хар, бл, к опт-ным
МБОУ СОШ № 10 Корп.2. | 0.11122 | 0.17 | 0.062 | 0.0068959 | 0.01054 | 0.11122 | 1.5284 | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,
| 0.11122 | 0.17 | 0.062 | 0.0068959 | 0.01054 | 0.11122 | 1.5284
Rср, | 0.11122
χ | 1.5284 | [6 empty] | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,

## РЭТС Кот.№21
Адрес | Вектор, км. (li) | Длина участка сети, км. (lc) | Нагрузка, Гкал/ч | М.т.н по век.Zt, (Гкм/час) | М.т.н по сети, Zc, (Гкм/час) | Rср. (км.) | Значения показателя конфи-ии тепл. сети X | Значения показателя конфигурации тепловой сети
МБДОУ ДС №43 Корп1 | 0.077652 | 0.089 | 0.046 | 0.003572 | 0.004094 | 0.077652 | 1.1461 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
МБДОУ ДС №43 Корп1 | 0.069284 | 0.082 | 0.01 | 0.00069284 | 0.00082 | 0.069284 | 1.1835 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
МБДОУ ДС №43 Корп1 | 0.046527 | 0.089 | 0.023 | 0.0010701 | 0.002047 | 0.046527 | 1.9129 | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,
| 0.19346 | 0.26 | 0.079 | 0.005335 | 0.006961 | 0.19346 | 4.2425
Rср, | 0.067531
χ | 1.3048 | [6 empty] | тр, тепла и мат, хар, бл, к опт-ным