## Uch
Id | Начальный узел | Конечный узел | Id источника | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки | Таблицы нормативных потерь
3 | Кот.№21 | т1 | 1 | 1.5 | 0.07 | 0.07 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.
5 | т1 | т2 | 1 | 25.2 | 0.07 | 0.07 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.
7 | т2 | т3 | 1 | 37 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.
9 | т3 | К1 | 1 | 5 | 0.03 | 0.03 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.
11 | т3 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод2 | 1 | 18.9 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.
12 | К1 | МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод1 | 1 | 5 | 0.03 | 0.03 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.
15 | т2 | МБДОУ ДС №43 Корп2 | 1 | 3.2 | 0.03 | 0.03 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.

## Istok owner ФИЛИАЛ ООО «КТИ»
Id | Название | Число часов работы сети | Расчетная температура подающего,°C | Расчетная температура обратного,°C | Расчетная температура СО,°C | Расчетная температура внутреннего воздуха,°C | Расчетная температура воды на ГВС,°C | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Температура в тоннелях,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал
1 | Кот.№21 |  | 95 | 70 | 95 | 18 | 60 | 11 | 65 | 50 | 12.9 | 13 | 40 | 1.27 | 0.54 | 0.411 | 0.019 | 0.412 | 0.016 | 3.76 | 0.16
| Январь (О) | 744 | [5 empty] | -2.1 | 50 | 41.3 | 8.3 | 13 | 40 | 1.27 | 0.54 | 0.411 | 0.019 | 0.412 | 0.016 | 3.76 | 0.16
| Январь (Л) | 0 | [5 empty] | -2.1 | 60 | 45 | 8.3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Февраль (О) | 672 | [5 empty] | -11 | 61.3 | 48.8 | 6.9 | 13 | 40 | 1.48 | 0.63 | 0.369 | 0.022 | 0.371 | 0.017 | 3.381 | 0.176
| Февраль (Л) | 0 | [5 empty] | -11 | 60 | 45 | 6.9 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Март (О) | 744 | [5 empty] | 4.1 | 41.6 | 35.6 | 6.4 | 13 | 40 | 1.09 | 0.47 | 0.412 | 0.016 | 0.413 | 0.013 | 3.77 | 0.13
| Март (Л) | 0 | [5 empty] | 4.1 | 60 | 45 | 6.4 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Апрель (О) | 384 | [5 empty] | 11.7 | 30.3 | 27.6 | 7.9 | 13 | 40 | 0.37 | 0.16 | 0.214 | 0.006 | 0.214 | 0.005 | 1.952 | 0.048
| Апрель (Л) | 0 | [5 empty] | 11.7 | 60 | 45 | 7.9 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Май (О) | 0 | [5 empty] | 17.2 | 95 | 19.9 | 11.3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Май (Л) | 0 | [5 empty] | 17.2 | 60 | 45 | 11.3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июнь (О) | 0 | [5 empty] | 21 | 95 | 45 | 14.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июнь (Л) | 0 | [5 empty] | 21 | 60 | 45 | 14.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июль (О) | 0 | [5 empty] | 23.7 | 95 | 45 | 17.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июль (Л) | 0 | [5 empty] | 23.7 | 60 | 45 | 17.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Август (О) | 0 | [5 empty] | 23.2 | 95 | 45 | 19.7 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Август (Л) | 0 | [5 empty] | 23.2 | 60 | 45 | 19.7 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сентябрь (О) | 0 | [5 empty] | 17.8 | 95 | 18.6 | 19.6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сентябрь (Л) | 0 | [5 empty] | 17.8 | 60 | 45 | 19.6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Октябрь (О) | 384 | [5 empty] | 11 | 31.4 | 28.4 | 17.2 | 13 | 40 | 0.22 | 0.1 | 0.214 | 0.006 | 0.214 | 0.005 | 1.952 | 0.051
| Октябрь (Л) | 0 | [5 empty] | 11 | 60 | 45 | 17.2 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ноябрь (О) | 720 | [5 empty] | 4.9 | 40.4 | 34.8 | 14 | 13 | 40 | 0.78 | 0.33 | 0.399 | 0.015 | 0.4 | 0.012 | 3.65 | 0.123
| Ноябрь (Л) | 0 | [5 empty] | 4.9 | 60 | 45 | 14 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Декабрь (О) | 744 | [5 empty] | 0.4 | 46.6 | 39 | 10.6 | 13 | 40 | 1.09 | 0.47 | 0.411 | 0.018 | 0.413 | 0.015 | 3.764 | 0.148
| Декабрь (Л) | 0 | [5 empty] | 0.4 | 60 | 45 | 10.6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | [12 empty] | 6.3 | 2.7 | 2.43 | 0.1 | 2.437 | 0.083
[14 empty] | 0.0014338 | 0.00061447 | 0.00055303 | 2.2758e-05 | 0.00055462 | 1.8889e-05 | 0 | 0
[14 empty] | Потери тепла через изол, Гкал/час | Потери тепла через изол, Гкал/год | Расход на утечки, т/час | Расход на утечки, т/год | Потери тепла от утечек, Гкал/час | Потери тепла от утечек, Гкал/год | Общие потери тепла, Гкал/час | Общие потери тепла, Гкал/год
[14 empty] | 0.0020482 | 9 | 0.0011076 | 4.867 | 4.1648e-05 | 0.183 | 0.0020899 | 9.183