## Uch
Id | Начальный узел | Конечный узел | Id источника | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки | Таблицы нормативных потерь
3 | Кот.№24 | т1 | 1 | 99 | 0.08 | 0.08 | Надземная | Россия с 2004 г.
5 | т1 | т2 | 1 | 35 | 0.07 | 0.07 | Надземная | Россия с 2004 г.
7 | т2 | МБОУ СОШ № 10 К1ввод1 | 1 | 7.5 | 0.07 | 0.07 | Надземная | Россия с 2004 г.
9 | т2 | МБОУ СОШ № 10 К1 ввод2 | 1 | 50.5 | 0.07 | 0.07 | Надземная | Россия с 2004 г.
11 | т1 | МБОУ СОШ № 10 Корп.2. | 1 | 39 | 0.04 | 0.04 | Подземная канальная | Россия с 2004 г.

## Istok owner ФИЛИАЛ ООО «КТИ»
Id | Название | Число часов работы сети | Расчетная температура подающего,°C | Расчетная температура обратного,°C | Расчетная температура СО,°C | Расчетная температура внутреннего воздуха,°C | Расчетная температура воды на ГВС,°C | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Температура в тоннелях,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал
1 | Кот.№24 |  | 95 | 70 | 95 | 18 | 60 | 11 | 65 | 50 | 12.9 | 13 | 40 | 3.03 | 2.38 | 1.574 | 0.074 | 1.58 | 0.061 | 11.517 | 0.491
| Январь (О) | 744 | [5 empty] | -2.1 | 50 | 41.3 | 8.3 | 13 | 40 | 3.03 | 2.38 | 1.574 | 0.074 | 1.58 | 0.061 | 11.517 | 0.491
| Январь (Л) | 0 | [5 empty] | -2.1 | 60 | 45 | 8.3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Февраль (О) | 672 | [5 empty] | -11 | 61.3 | 48.8 | 6.9 | 13 | 40 | 3.75 | 2.95 | 1.414 | 0.082 | 1.423 | 0.065 | 10.357 | 0.539
| Февраль (Л) | 0 | [5 empty] | -11 | 60 | 45 | 6.9 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Март (О) | 744 | [5 empty] | 4.1 | 41.6 | 35.6 | 6.4 | 13 | 40 | 2.24 | 1.75 | 1.58 | 0.059 | 1.584 | 0.05 | 11.55 | 0.4
| Март (Л) | 0 | [5 empty] | 4.1 | 60 | 45 | 6.4 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Апрель (О) | 384 | [5 empty] | 11.7 | 30.3 | 27.6 | 7.9 | 13 | 40 | 0.6 | 0.47 | 0.819 | 0.021 | 0.82 | 0.019 | 5.981 | 0.146
| Апрель (Л) | 0 | [5 empty] | 11.7 | 60 | 45 | 7.9 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Май (О) | 0 | [5 empty] | 17.2 | 95 | 19.9 | 11.3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Май (Л) | 0 | [5 empty] | 17.2 | 60 | 45 | 11.3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июнь (О) | 0 | [5 empty] | 21 | 95 | 45 | 14.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июнь (Л) | 0 | [5 empty] | 21 | 60 | 45 | 14.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июль (О) | 0 | [5 empty] | 23.7 | 95 | 45 | 17.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Июль (Л) | 0 | [5 empty] | 23.7 | 60 | 45 | 17.8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Август (О) | 0 | [5 empty] | 23.2 | 95 | 45 | 19.7 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Август (Л) | 0 | [5 empty] | 23.2 | 60 | 45 | 19.7 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сентябрь (О) | 0 | [5 empty] | 17.8 | 95 | 18.6 | 19.6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сентябрь (Л) | 0 | [5 empty] | 17.8 | 60 | 45 | 19.6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Октябрь (О) | 384 | [5 empty] | 11 | 31.4 | 28.4 | 17.2 | 13 | 40 | 0.6 | 0.49 | 0.819 | 0.022 | 0.819 | 0.02 | 5.979 | 0.155
| Октябрь (Л) | 0 | [5 empty] | 11 | 60 | 45 | 17.2 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ноябрь (О) | 720 | [5 empty] | 4.9 | 40.4 | 34.8 | 14 | 13 | 40 | 1.97 | 1.58 | 1.53 | 0.056 | 1.533 | 0.047 | 11.181 | 0.376
| Ноябрь (Л) | 0 | [5 empty] | 4.9 | 60 | 45 | 14 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Декабрь (О) | 744 | [5 empty] | 0.4 | 46.6 | 39 | 10.6 | 13 | 40 | 2.67 | 2.11 | 1.577 | 0.068 | 1.582 | 0.056 | 11.531 | 0.453
| Декабрь (Л) | 0 | [5 empty] | 0.4 | 60 | 45 | 10.6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | [12 empty] | 14.87 | 11.73 | 9.313 | 0.383 | 9.341 | 0.318
[14 empty] | 0.0033857 | 0.0026708 | 0.0021204 | 8.7204e-05 | 0.0021268 | 7.2404e-05 | 0 | 0
[14 empty] | Потери тепла через изол, Гкал/час | Потери тепла через изол, Гкал/год | Расход на утечки, т/час | Расход на утечки, т/год | Потери тепла от утечек, Гкал/час | Потери тепла от утечек, Гкал/год | Общие потери тепла, Гкал/час | Общие потери тепла, Гкал/год
[14 empty] | 0.0060565 | 26.6 | 0.0042473 | 18.654 | 0.00015961 | 0.701 | 0.0062161 | 27.301